附件1
《487.78kWp光伏维保项目标准》

	序号
	巡视巡检内容
	周期
	巡检要求

	
	
	
	

	1
	光伏
组件
	组件连接检查
	1次/月
	MC4对插到位，无变形，走线绑扎整齐无暴晒，接线盒无脱落、变形、裂纹、变色过烧，紧固件无松动

	2
	
	组件接地检查
	1次/月
	组件方阵间黄绿色接地线，相连紧固，无脱落

	3
	
	组件外观
	1次/月
	检查组件表面裂纹、破损、灰尘、污渍及清洁情况（分析重污染）

	4
	
	边框
	1次/月
	检查是否有开裂、变形及锈蚀情况，月度抽检、季度累计巡检巡查量不低于50%

	5
	
	组件热斑检测
	1次/月
	检查光伏组件温度，同一光伏组件外表面（电池正上方区域）温度差异应小于 20℃；季度累计巡检巡查量累计不低于50%

	6
	
	组件接地连续性测试
	1次/月
	测试组件的暴露传导表面之间是否有传导通道，测试电阻是否符合要求求，测试电阻应小于0.4Ω以下

	7
	
	串联失配损失测试
	1次/月
	测试组串中组件电流一致性，检测组串在运行中是否存在失配现象

	8
	
	组件固定
	1次/月
	光伏组件固定压块无缺失，螺栓与支架连接牢固可靠

	9
	
	组件清洗
	4次/年
	为了提高发电效率及避免组件形成热斑效应

	10
	组件
支架
	支架外观
	1次/月
	铝合金支架无变形，无腐蚀

	11
	
	支架固定
	1次/月
	支架间的连接牢固

	12
	
	跟踪支架
	1次/月
	跟踪系统的机械和电气性能是否正常

	13
	
	结构
	1次/月
	变形、开裂、涂层脱落及锈蚀情况

	14
	
	支架接地
	1次/月
	支架与接地系统的连接应可靠

	15
	汇流箱和低压配电设备
	箱体情况
	1次/月
	箱体门，启闭灵活，不存在变形，倾斜和锈蚀，箱体内无漏水，防堵泥完好

	16
	
	配电设备
	1次/月
	目视检查断路器，防雷器状态正常，外观完好

	17
	
	配电设备标识
	1次/月
	检查配电设备标明被控设备编号、名称或操作位置的标识器件应完整，编号应清晰、工整

	18
	
	设备监控
	1次/月
	检查设备监控的通讯状态，核对电流和电压采集数据正确

	19
	
	接地
	1次/月
	接地系统的连接可靠

	20
	光伏
逆变器
	逆变器支架、外观及标识标牌
	1次/月
	支架无变形、开裂、螺丝无锈蚀，连接端子无过热痕迹，标识标牌无缺失，字迹清晰

	21
	
	散热风扇
	1次/月
	运行情况及风口清理

	22
	
	遮阳棚
	1次/月
	检查是否有开裂、变形及锈蚀等情况

	23
	光伏逆变器
	逆变器连接
	1次/月
	连接线具有明确标识，接线牢固可靠，无松动

	24
	
	显示屏及通讯
	1次/月
	逐一检查每台逆变器的显示屏工作正常、外观无损坏，通讯功能，和上位机通讯流畅，无间断

	25
	
	逆变器运行数据
	1次/月
	核对输出电压、电流和功率的采集数据正确，功能指示正确无误

	26
	
	支路电流检测（直流侧）
	1次/月
	同期检测对比各支路偏差，判断是否存在组件发电故障

	27
	
	逆变器接地连续性检测
	1次/半年
	测试逆变器的暴露传导表面之间是否有传导通道，测试电阻是否符合要求求，测试电阻应小于0.4Ω以下

	28
	
	逆变器运行对比
	1次/半年
	同一区域同组件组串数量的逆变器，组串电流，发电量，及功率对比，无明显差异

	29
	
	逆变器接地
	1次/月
	接地系统的连接可靠

	30
	电力电缆
	电缆、桥架及电缆沟外观
	1次/月
	电缆桥架、电缆沟或电缆井的盖板完好支架应牢固、无锈蚀，无积水，电缆无膨胀，电缆的护套无龟裂，无破损

	31
	
	电缆温度
	1次/月
	多根并列敷设的电缆，应检查电流分配和电缆外皮的温度，防止电缆过热损坏

	32
	
	电缆桥架接地
	1次/月
	接地系统的连接可靠

	33
	高压配电设备
	设备运行
	1次/月
	目视检查各配电设备的工作状态，运行指示灯正常

	34
	
	计量装置
	1次/月
	目视检查光伏计量柜体内互感器、计量表、接线盘的铅封完好

	35
	
	设备保护装置
	1次/月
	检查继保装置的运行状态，读取运行数据，无异常

	36
	
	交直流屏运行
	1次/月
	检查交直流屏运行参数，工作正常

	37
	
	各配电柜及通讯设备
	1次/月
	检查通讯柜，高压配电柜，二次设备柜，直流屏工作指示正常设备

	38
	场站设施及环境
	消防器材
	1次/月
	按消防设施检查要求巡检记录

	39
	
	标识标牌
	1次/月
	是否有缺失、破损

	40
	
	爬梯、防护栏
	1次/月
	检查是否有变形、开裂及锈蚀情况

	41
	
	光伏区、箱变周边等除草（如有）
	1次/月
	防遮挡、防火

	42
	
	环境卫生
	1次/月
	周边是否存在遮挡及环境卫生状态检查及及时提交情况报告

	43
	
	屋面、路面、通道
	1次/月
	检查非金属屋面防水层是否有鼓包、开裂、脱落、老化等现象，金属屋面是否有涂层脱落、锈蚀、腐烂等现象，观察路面及通道状态

	44
	
	杂物
	1次/月
	发现在光伏区域、光伏检查通道如有杂物堆放及时通知物主清理

	45
	
	排水
	1次/月
	场站排水是否通畅，发现堵塞严重的及时通知相关人员清理


