附件2：岛石LNG气化站、LPG瓶组站维保内容明细

| 站点 | 设备名称 | 维保项目计划 | 维保周期 | 维保次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岛石 | 手动操作阀门 | 常开常闭阀门每3-6个月启闭操作试验一次（截止阀） | 每季度 | 4 |
| 岛石 | 调压器 | （1）检查超压切断阀脱扣机构能否正常工作； （2）检查调压器外观防腐情况，及时除锈。 | 每月 | 12 |
| 岛石 | 过滤器 | （1）视情况定期排污1-4次。 | 每月 | 12 |
| 岛石 | 就地仪表（压力表、温度计等） | （2）仪表清洁。 | 每半年 | 2 |
| 岛石 | 变送器及电接点开关（温变、压变、差变等） | （3）核对就地显示数据和远程监控电脑显示数据是否存在偏差。 | 每月 | 12 |
| 岛石 | 变送器及电接点开关（温变、压变、差变等） | （2）仪表清洁。 | 每半年 | 2 |
| 岛石 | 可燃气体报警系统 | （1）探测器表面清洁。 | 每月 | 12 |
| 岛石 | 加臭系统 | （3）每半年主、副加臭泵切换运行至少两次。 | 每半年 | 2 |
| 岛石 | 流量计（涡轮、罗茨、超声等）、体积修正仪 | （2）检查润滑油油位正常，及时加油； | 每月 | 12 |
| 岛石 | 站控系统 | （3）现场阀门状态与上位机站控显示进行核对，无差异； | 每月 | 12 |
| 岛石 | 应急照明灯、逃生指示标志 | （1）测试切断正常电源后，指示灯工作状态是否正常，灯泡是否明亮。 | 每月 | 12 |
| 岛石 | LNG储罐 | （2）附属仪表外观清洁维护； | 每月 | 12 |
| 岛石 | LNG储罐 | （4）检查根部阀门的密闭性能及开关动作 | 每月 | 12 |
| 岛石 | 手动操作阀门 | 常开常闭阀门每3-6个月启闭操作试验一次（碟阀、涡轮球阀） | 每季度 | 4 |
| 岛石 | 调压器 | （2）本体清洁； | 每半年 | 2 |
| 岛石 | 手动操作阀门 | 常开常闭阀门每3-6个月启闭操作试验一次（球阀） | 每季度 | 4 |
| 岛石 | 可燃气体报警系统 | 标定查看标准偏差值 | 每季度 | 4 |
| 岛石 | 工艺管道（不包括CNG高压管道） | 检查管道法兰及螺栓锈蚀情况，及时除锈、涂黄油； | 每半年 | 2 |
| 岛石 | 手动操作阀门 | 常开常闭阀门每3-6个月启闭操作试验一次（其他阀门、如空气管小阀门） | 每季度 | 4 |
| 岛石 | 调压器 | （3）主、副路调压器切换运行至少一次。 | 每半年 | 2 |
| 岛石 | 加臭系统 | （3）每半年主、副加臭泵切换运行至少两次。 | 每半年 | 2 |
| 岛石 | 流量计（涡轮、罗茨、超声等）、体积修正仪 | （1）检查表体锈蚀情况，及时除锈； | 每半年 | 2 |
| 岛石 | 过滤器 | （1）检查过滤器外表面、阀门、法兰接口防腐层锈蚀情况，及时除锈； | 每半年 | 2 |
| 岛石 | 工艺管道（不包括CNG高压管道） | 检查管托、支架是否锈蚀、损坏、变形，及时修理或更换。 | 每半年 | 2 |
| 岛石 | 电动、气动阀 | 检测阀门启闭灵活性，常开常闭阀手动启闭试验1-2次； | 每半年 | 2 |
| 岛石 | 电动、气动阀 | （2）对远程操控的阀门进行远程开关操作功能的测试，并复核驱动设定值。 | 每半年 | 2 |
| 岛石 | 特种设备 | 年度检查 | 每年 | 1 |