附件2：岛石LNG气化站、LPG瓶组站维保内容明细
	站点
	设备名称
	维保项目计划
	维保周期
	维保次数

	岛石
	手动操作阀门
	常开常闭阀门每3-6个月启闭操作试验一次（截止阀）
	每季度
	4

	岛石
	调压器
	（1）检查超压切断阀脱扣机构能否正常工作；
（2）检查调压器外观防腐情况，及时除锈。
	每月
	12

	岛石
	过滤器
	（1）视情况定期排污1-4次。
	每月
	12

	岛石
	就地仪表（压力表、温度计等）
	（2）仪表清洁。
	每半年
	2

	岛石
	变送器及电接点开关（温变、压变、差变等）
	（3）核对就地显示数据和远程监控电脑显示数据是否存在偏差。
	每月
	12

	岛石
	变送器及电接点开关（温变、压变、差变等）
	（2）仪表清洁。
	每半年
	2

	岛石
	可燃气体报警系统
	（1）探测器表面清洁。
	每月
	12

	岛石
	加臭系统
	（3）每半年主、副加臭泵切换运行至少两次。
	每半年
	2

	岛石
	流量计（涡轮、罗茨、超声等）、体积修正仪
	（2）检查润滑油油位正常，及时加油；
	每月
	12

	岛石
	站控系统
	（3）现场阀门状态与上位机站控显示进行核对，无差异；
	每月
	12

	岛石
	应急照明灯、逃生指示标志
	（1）测试切断正常电源后，指示灯工作状态是否正常，灯泡是否明亮。
	每月
	12

	岛石
	LNG储罐
	（2）附属仪表外观清洁维护；
	每月
	12

	岛石
	LNG储罐
	（4）检查根部阀门的密闭性能及开关动作
	每月
	12

	岛石
	手动操作阀门
	常开常闭阀门每3-6个月启闭操作试验一次（碟阀、涡轮球阀）
	每季度
	4

	岛石
	调压器
	（2）本体清洁；
	每半年
	2

	岛石
	手动操作阀门
	常开常闭阀门每3-6个月启闭操作试验一次（球阀）
	每季度
	4

	岛石
	可燃气体报警系统
	标定查看标准偏差值
	每季度
	4

	岛石
	工艺管道（不包括CNG高压管道）
	检查管道法兰及螺栓锈蚀情况，及时除锈、涂黄油；
	每半年
	2

	岛石
	手动操作阀门
	常开常闭阀门每3-6个月启闭操作试验一次（其他阀门、如空气管小阀门）
	每季度
	4

	岛石
	调压器
	（3）主、副路调压器切换运行至少一次。
	每半年
	2

	岛石
	加臭系统
	（3）每半年主、副加臭泵切换运行至少两次。
	每半年
	2

	岛石
	流量计（涡轮、罗茨、超声等）、体积修正仪
	（1）检查表体锈蚀情况，及时除锈；
	每半年
	2

	岛石
	过滤器
	（1）检查过滤器外表面、阀门、法兰接口防腐层锈蚀情况，及时除锈；
	每半年
	2

	岛石
	工艺管道（不包括CNG高压管道）
	检查管托、支架是否锈蚀、损坏、变形，及时修理或更换。
	每半年
	2

	岛石
	电动、气动阀
	检测阀门启闭灵活性，常开常闭阀手动启闭试验1-2次；
	每半年
	2

	岛石
	电动、气动阀
	（2）对远程操控的阀门进行远程开关操作功能的测试，并复核驱动设定值。
	每半年
	2

	岛石
	特种设备
	年度检查
	每年
	1
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