# 附件1：技术规格要求

# 1T蒸汽发生器技术参数要求（双拼）

| 分项 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉本体材料及有关技术参数 | 锅炉类型 | 燃烧方式：全预混，炉体结构方式贯流式/热管式 |
|  | 额定蒸汽蒸发量 | 1000（KG) |
|  | 最大蒸汽压力 | ≥1.25Mpa（12.5公斤压力） |
|  | 最高综合热效率 | ≥102% |
|  | 耗燃气量 | ≤78m³/h(Max) |
|  | 排烟温度 | 40-60℃ |
|  | 炉体焊接方式 | 全氩弧 |
|  | 蒸发炉体材质 | 炉体材质要求；管材质执行标准高于GB/T5310高压锅炉钢 |
|  | 冷凝器管材质 | 304或ND钢管 |
|  | 容水量 | 小于30L |
|  | 氮氧化物（NOx） | ＜30mg |
|  | 燃气压力（动态压Pa） | 3000-7000 |
|  | 蒸汽出口温度 | 130-190℃ |
|  | 点火方式 | 直接电火 |
| 控制系统 | 显示屏 | ≥7 寸液晶触摸屏 |
|  | 压力传感 | 具备压力传感功能 |
|  | 控制方式 | 程序控制+智能物联网 |
|  | 保护功能 | 低水位保护，高水位保护，风机异常保护，意外熄火保护，超温保护， 烟温超高保护，停电保护，超压保护，燃气压力低保护,高气压保护 |
| 其他要求 |  | 供应商所报价设备，需满足蒸汽发生器所需配置设备清单列明的三款参考设备品牌为同一级别或更高级别 |

# 1T蒸汽发生器所需配置设备清单（双拼）

| 序号 | 名称 | 型号或材质 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温给水泵 （一备一用） | 扬程＞150M | 南方/南泵/利欧 | 2 | 台 | 炉体设备清单 |
| 2 | 循环泵 | 扬程＜39M | 南方/南泵/利欧 | 1 | 台 |  |
| 3 | 汽水分离 （一备一用） | 炉体内置 | / | 2 | 套 |  |
| 4 | 炉胆 （一备一用） | 5310锅炉钢 | / | 2 | 台 |  |
| 5 | 冷凝器 | 304/ND | / | 1 | 套 |  |
| 6 | 变频风机 （一备一用） | 适配1吨 | EBM/Fasco/AMETKE | 2 | 台 |  |
| 7 | 混合器 （一备一用） | 适配1吨 | EBM/Fasco/AMETKE | 2 | 套 |  |
| 8 | 燃气比例阀 （一备一用） | 适配1吨 | Siemens/Honeywell/DUNGS | 2 | 套 |  |
| 9 | 燃烧机头 （一备一用） | 适配1吨 | 贝卡尔特/韦赛利斯/MFT | 2 | 套 |  |
| 10 | 空气过滤器 （一备一用） | 高密度滤纸 | / | 2 | 套 |  |
| 11 | 电控系统 |  | Siemens/ABB/Schneider | 1 | 套 |  |
| 12 | 变频器 （一备一用） | 3KW | 酷马/汇川/ Schneider | 2 | 台 |  |
| 13 | 压力变送器（一备一用） | 适配技术技术参数压力要求 | Honeywell/ Siemens/danfoss | 2 | 套 |  |
| 14 | 压力传感器 （一备一用） | 适配技术技术参数压力要求 | Honeywell/ Siemens/danfoss | 2 | 套 |  |
| 15 | 压力开关 （一备一用） |  | Honeywell/ Siemens/danfoss | 2 | 套 |  |
| 16 | 重型单向阀 （一备一用） | 不锈钢材质 | / | 2 | 套 |  |
| 17 | 自动纯水机 | 1吨/小时 |  | 1 | 台 | 外配设备清单 |
| 18 | 原水箱 | 材质SUS 304、容量1吨 |  | 1 | 个 |  |
| 19 | 纯水箱 | 材质SUS 304、容量2吨 |  | 1 | 个 |  |
| 20 | 分汽缸 | 材质碳钢，直径159mm(免检) |  | 1 | 套 |  |
| 21 | 安全阀 | DN25 |  | 1 | 套 |  |