附件1：
[bookmark: _GoBack]主要技术要求
一、标准规范
四氢噻吩加臭剂的检验、包装、运输必须符合国家和行业的现行标准及有关规定，包括且不限于以下标准。
1、《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T 148
2、《燃气工程项目规范》GB 55009
3、《天然气用有机硫化合物加臭剂的要求和测试方法》GB/T 19206
4、《城镇燃气加臭技术要求》T/CGAS 031
二、主要技术参数

	项目
	要求

	特征
	具有强的烈警示性气味

	纯度
	加臭剂中有效成分的纯度＞99.0%

	沸点
	＜130℃

	浊点
	＜-30℃

	外观
	无色液体


三、质量规定
1、加臭剂浊点应低于-30℃；
2、在燃气管道系统中的温度及压力条件下，加臭剂不应冷凝；
3、加臭剂溶解于水的程度不应大于2％(质量分数)；
4、在有效期内，常温常压条件下储存的加臭剂应不分解、不变质；
5、在管道输送的温度和压力条件下，加臭剂不应与燃气发生任何化学反应，也不应促成反应；
6、加臭剂燃烧后不应产生固体沉淀；
7、加臭剂及其燃烧产物不应对人体有毒害，且不应对与其接触的材料和输配系统有腐蚀或损害；
8、加臭剂应具有在空气中能察觉的含量指标。
四、试验和检验
试验和出厂检验应符合《天然气用有机硫化合物加臭剂的要求和测试方法》GB/T 19206-2020中的相关要求。
五、标识
按照安全使用和运输规程，加臭剂包装容器应有明显的标识。标识通常包括：
（1）加臭剂生产厂商的名称以及注册商标；
（2）加臭剂的名称和组成；
（3）符合国家要求的安全和处理指南（如危险品等级）；
六、供货与配送要求
1. 服务周期：2年，按需分批配送、随叫随供，无供货空档期。
2. 送货至杭州临安燃气有限公司各场站指定位置，提供专业危化品运输、合规装卸，全程符合危化品运输管理规定。
七、现场服务要求
1、要具备现场无泄漏添加技术，并具备在执行加注服务时发生意外泄漏的专业处置能力，防止发生环保事件。
2、须提供现场加注、液位检查服务，确保加臭设备正常投运、药剂投加均匀稳定。
3、配合场站完成日常台账登记、耗材统计、年度安全检查及标准化资料闭环。
3. 提供二年全程技术咨询、故障配合排查、使用指导等售后保障服务。
八、合规与安全要求
1、供应商具备合法经营资质、危化品经营及运输资质，证照齐全有效。
2、供货全过程满足安全生产、危化品管理、环保管控要求，杜绝安全、环保违规风险。
3、所有产品及服务须满足各级行业主管部门安全督查、燃气专项整治、标准化建设验收要求。

